(     單位全銜     )申請承辦技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：107.12.14

第一部份：基本資料

| 單位負責人： | 場地聯絡人： |
| --- | --- |
| 單位地址：□□□ | 電 話： |
| 場地地址：□□□ | 手 機： |
| 承辦部門（科系）： | 電子郵件： |
| 職類名稱及代號： 00100冷凍空調裝修 | 級 別： 乙 |
| 場地□自有 □租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上) 租期自民國 年 月 日至民國 年 月 日 |
| 申請本職類場地評鑑屬□首次 □增加崗位數 □降低崗位數 □場地遷移 □試題變動（調整） □場地到期 □即將到期 □其他 |
| 本單位本職類級別合格場地： □ 無 □ 有，已有經評鑑合格 崗位數之合格場地（請於填寫下表「申辦單位現有每場檢定崗位數量」時，將原有合格數量併計，重新接受評鑑）。 |
| 第二部分：申請單位自評： |
| （一）場地部分： |
| 檢附場地於單位所處位置平面圖（標示建物、樓層、確實位置）。 檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖（標示工作崗位數）並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張（每各場地空間4張照片）。 |

| 項目 | 場地需求 | 說明 | 申辦單位自評 （申請單位現有數量 / 規格） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格詳填） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試場位置 | 測試場地位置(建物、樓層與空間名稱)。 |  |  |
|  | 逃生設施、平面圖、逃生路線及崗位配置圖 | 應於醒目處張貼平面圖、逃生路線及崗位配置圖。 | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（標逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 | □逃生門 □緊急出口標示 □緊急照明燈 □平面圖（標逃生路線圖） □緩降機或逃生梯(6樓以上) □崗位配置圖 □符合 □不符合 |
|  | 滅火器〈乾粉〉 | 藥劑須在有效期內、壓力須足夠。 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 | 數量： 具 有效日期： 年 月 日 □壓力足夠 □符合 □不符合 |
|  | 應檢人休息區 | 應有與應檢人數相同之座位數，提供應檢人休息用。 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 | 大樓(館) 樓 室 座位： 位 |
|  | 第一站 檢定場面積 | 第一試題： 18m2 (二崗位) 各檢定崗位間標線距離需保持0.8m以上。 第二試題： 12m2(三崗位) | 第一試題： 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 第二試題： 長： m、寬： m 面積： m2 □已劃線標示 | 第一試題： 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 第二試題： 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 □符合 □不符合 |
|  | 第二站 檢定場面積 | 21m2 (三崗位) 各檢定崗位間標線距離需保持0.8m以上。 | 長： m 、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 | 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 □符合 □不符合 |
|  | 第三站 檢定場面積 | 30m2 (二崗位) | 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 | 長： m、寬： m 面積： m2、間距 m □已劃線標示 □符合 □不符合 |

（二）機具設備部分：檢附機具設備一年內定期維護紀錄(首次評者免附)

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 2 人 乙(一)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位自評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/或廠牌 詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 代 號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格(或廠牌) |  |
| 1 |  | 氧乙炔銲具設備 | 中型銲具，火口通針，回火防止裝置 | 套 | 3 | 內含一套備用 |  |  |
| 2 |  | 壓力調整器附流量計 | 充氮銲接用 | 套 | 3 | 內含一套備用 妥娤於氮氣源 |  |  |
| 3 |  | 壓力調整器 | 加壓探漏用 | 套 | 3 | 內含一套備用 妥娤於氮氣源 |  |  |
| 4 |  | 銲接管路組件 | 含1-5/8" OD銅管組件、關斷閥、安全閥、壓力錶、氮氣供氣接頭及支架等，並不得洩漏。 | 套 | 3 | 詳如附圖乙1-1 |  |  |
| 5 |  | Y-△配線板 | 1200 mm×1200 mm×20 mm t，配線板斜度約60度以上，安置於高度約50~80cm移動式腳架上，各盤內含器具如下： | 套 | 1 | 配置詳如圖乙1-2a，控制、儀錶線路已配妥 |  |  |
| (1) |  | 配線板電路圖 | 不得註記器具接點引線編號。 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| (2) | NFB | 無熔線開關 | 3P 225AF 125AT 20kA | 只 | 1 |  |  |  |
| (3) | CT | 比流器 | 200/5 A 15 VA | 只 | 2 | 應配合感應電動機馬力數調整 |  |  |
| (4) | AS | 電流切換開關 | 3ψ3 W 250 VAC 10 A | 只 | 1 |  |  |  |
| (5) | A | 電流計 | 盤面型AC 0～200 A 200/5 A | 只 | 1 | 應配合感應電動機馬力數調整 |  |  |
| (6) | VS | 電壓切換開關 | 3ψ3 W 250 VAC 10 A | 只 | 1 |  |  |  |
| (7) | V | 電壓計 | 盤面型 AC 0～300 V 刻度 | 只 | 1 |  |  |  |
| (8) | D-F | 栓型保險絲 | 2A 250 V | 只 | 2 | 附底座 |  |  |
| (9) | 51C 52C 42C 6C | Y-△電磁開闗組 | AC 220V 25 HP組 附積熱電驛（可調型） | 組 | 1 |  |  |  |
| (10) | 3X | 輔助電驛 | AC 220 V 5 A MK-2P | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (11) | 2C | 時間電驛 | AC 220 V Y-△ 用 0～10s | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (12) | PB | 按鈕開關 | 1a, 1b 600 V | 只 | 2 | 1只紅、1只綠 |  |  |
| (13) | PL | 指示燈 | AC220 V綠、黃、紅、白各1只 | 只 | 計4 |  |  |  |
| (14) | FS | 流量開關 | 10 kgf/cm2(max) 80 ℃(max) | 只 | 1 |  |  |  |
| (15) | 26W | 防凍開關 | -15～15 ℃ 可調，手動復歸 | 只 | 1 |  |  |  |
| (16) | 63Q | 油壓開關 | 0～3.2 kgf/cm2 可調，手動復歸 | 只 | 1 |  |  |  |
| (17) | 63D | 高低壓開關 | 1.高壓 8~30 kgf/cm2，手動復歸 2.低壓 -50 cmHg～6 kgf/cm2， 自動復歸 Diff. 1~4 kgf/cm2皆可調 | 個 | 1 |  |  |  |
| (18) | 23C | 溫度開關 | -20～30 ℃可調， Diff. 3～6 ℃ | 個 | 1 |  |  |  |
| (19) | CCH | 曲軸箱加熱器 | AC220 V 約 150 W | 只 | 1 | 可用指示燈替代 |  |  |
| (20) | 20S | 電磁止閥 | AC220 V約11 W 約ψ17 mm | 只 | 1 |  |  |  |
| (21) | TB | 端子台 | 4P 100 A×1只、4P 50 A×2只60P 20 A×2只、接地銅板8P×1只 | 只 | 計5 |  |  |  |
| (22) |  | 線槽 | 25mm×45mm (或以上) | 式 | 1 | 示如圖乙1-2a中器具位置圖 |  |  |
| (23) | IM | 感應電動機 | 3ψ 3 W 220 V 25 HP 六引線 | 台 | 1 | 為配合檢定以1馬力代用 |  |  |
| 6 |  | Y-Y 配線板 | 1200 mm×1200 mm×20 mm t，配線板斜度約60度以上，安置於高度約50~80cm 移動式腳架上，各盤內含器具如下： | 套 | 1 | 配置詳如附圖乙1-2b，主線路已配妥 |  |  |
| (1) |  | 配線板電路圖 | 不得註記器具接點引線編號。 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| (2) | NFB | 無熔線開關 | 3P 225AF 125AT 20kA | 只 | 1 |  |  |  |
| (3) | CT | 比流器 | 200/5 A 15 VA | 只 | 2 | 應配合感應電動機馬力數調整 |  |  |
| (4) | AS | 電流切換開關 | 3ψ3 W 250 VAC 10 A | 只 | 1 |  |  |  |
| (5) | A | 電流計 | 盤面型AC0～200 A 200/5 A | 只 | 1 | 應配合感應電動機馬力數調整 |  |  |
| (6) | VS | 電壓切換開關 | 3ψ3 W 250 VAC 10 A | 只 | 1 |  |  |  |
| (7) | V | 電壓計 | 盤面型AC 0～300 V刻度 | 只 | 1 |  |  |  |
| (8) | D-F | 栓型保險絲 | 2 A 250 V | 只 | 2 | 附底座 |  |  |
| (9) | 52C1 52C2 | Y-Y電磁開闗組 | AC220V 30HP組， 附積熱電驛（可調式） | 組 | 1 |  |  |  |
| (10) | 3X | 輔助電驛 | AC 220 V 5 A MK-2P | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (11) | 2C1 2C2 | 時間電驛 | AC 220V 0～3 sec 0～3 min | 只 | 各1 | 附底座 |  |  |
| (12) | PB | 按鈕開關 | 1a,1b 600V | 只 | 2 | 1只紅、1只綠 |  |  |
| (13) | PL | 指示燈 | AC220V 綠、白各1只、紅2只 | 只 | 4 |  |  |  |
| (14) | FS | 流量開關 | 10kgf/cm2(max) 80℃(max) | 只 | 1 |  |  |  |
| (15) | 26W | 防凍開關 | -15～15 ℃ 可調，手動復歸 | 只 | 1 |  |  |  |
| (16) | 63Q | 油壓開關 | 0～3.2 kgf/cm2 可調， 手動復歸 | 只 | 1 |  |  |  |
| (17) | 63D | 高低壓開關 | 1.高壓 8~30 kgf/cm2，手動復歸 2.低壓 -50 cmHg～6 kgf/cm2， 自動復歸 Diff. 1~4 kgf/cm2皆可調 | 個 | 1 |  |  |  |
| (18) | 23S | 溫度開關 | 電子式、2 STEP AC 220 V 0～40 ℃可調 | 個 | 1 |  |  |  |
| (19) | CCH | 曲軸箱加熱器 | AC 220 V 約 150 W | 只 | 1 | 可用指示燈替代 |  |  |
| (20) | 2OC1 2OC2 2OS | 電磁止閥 | AC 220V約11 W 約ψ17㎜ | 只 | 3 | 20C1及20C2以指示燈代替 |  |  |
| (21) | TB | 端子台 | 4P 100A×1只、4P 50A×2只、60P 20A×2 只、接地銅板8P×1只 | 只 | 計5 |  |  |  |
| (22) |  | 線槽 | 25 mm×45mm(或以上) | 式 | 1 | 示如圖乙1-2b中器具位置圖 |  |  |
| (23) | IM | 感應電動機 | 3ψ3 W 220/440 V 30 HP Y型 六引線 | 台 | 1 | 為配合檢定以1馬力代用 |  |  |
| 7 |  | 冷凍冷藏庫 配線板 | 1200 mm×1200 mm×20 mm t，配線板斜度約60度以上，安置於高度約50~80cm移動式腳架上，各盤內含器具如下： | 套 | 1 | 配置詳如圖乙1-2c，主線路、儀錶線路已配妥 |  |  |
| (1) |  | 配線板電路圖 | 不得註記器具接點引線編號。 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| (2) | NFBT | 無熔線開關 | 3P 50AF 50AT 10 kA | 只 | 1 | 電源總開關 |  |  |
|  | NFB1 | 無熔線開關 | 3P 50AF 15AT 5 kA | 只 | 1 | 電源開關 |  |  |
|  | NFB2 | 無熔線開關 | 3P 50AF 15AT 5 kA | 只 | 1 | 電源開關 |  |  |
|  | NFB3 | 無熔線開關 | 3P 50AF 30AT 5 kA | 只 | 1 | 電源開關 |  |  |
|  | NFB4 | 無熔線開關 | 3P 50AF 40AT 5 kA | 只 | 1 | 電源開關 |  |  |
|  | NFB5 | 無熔線開關 | 2P 50AF 15AT 5 kA | 只 | 1 | 控制電源開關 |  |  |
| (3) | DF | 栓型保險絲 | 2 A 250 V | 只 | 2 |  |  |  |
| (4) | 52CF | 電磁開關 | AC220V，COIL 220V 1 HP積熱電驛（可調型） | 組 | 1 |  |  |  |
|  | 52F | 電磁開關 | AC220V，COIL 220V 1 HP積熱電驛（可調型） | 組 | 1 |  |  |  |
|  | 52C | 電磁開關 | AC220V，COIL 220V 5 HP積熱電驛（可調型） | 組 | 1 |  |  |  |
|  | 52H | 電磁接觸器 | AC220V，COIL 220V， 10kW | 只 | 1 |  |  |  |
| (5) | R1 | 輔助電驛 | AC220V，MK-2P 5A | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (6) | T1 | 時間電驛 | AC220V， 延遲啟動用 (0～6 min) | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (7) | T2 | 時間電驛 | AC220V， 延遲啟動用 (0～30 sec) | 只 | 1 | 附底座 |  |  |
| (8) | CS | 選擇開關 | 1a1b, 600 V | 只 | 1 | 壓縮機控制 |  |  |
| (9) | PL | 指示燈 | AC220V，白1只、紅2只、黃1只及綠2只 | 只 | 6 |  |  |  |
| (10) | OH | 除霜過熱保護 | 溫度開關5~35℃可調型 | 只 | 1 |  |  |  |
| (11) | DT | 除霜限時繼電器 | AC220V、除霜計時用，12或24小時限時電驛，2ab，5A含以上 | 只 | 1 | 具風扇延遲時間調整功能 |  |  |
| (12) | 63Q | 油壓開關 | 0～3.2 kgf/cm2 可調， 手動復歸 | 只 | 1 |  |  |  |
| (13) | 63D | 高低壓開關 | 1.高壓 8~30 kgf/cm2，手動復歸 2.低壓 -50 cmHg～6 kgf/cm2， 自動復歸 Diff. 1~4 kgf/cm2可調 | 只 | 1 |  |  |  |
| (14) | 23C | 溫度開關 | -20~30 ℃可調，Diff. 3~6 ℃ | 只 | 1 |  |  |  |
| (15) | CCH | 曲軸箱加熱器 | AC220 V，約 150 W | 只 | 1 | 可用指示燈替代 |  |  |
| (16) | LSV | 液管電磁閥 | AC220V，約11 W， 約ψ10 mm | 只 | 1 |  |  |  |
| (17) | TB | 端子台 | 4P 60A×1只、4P 40A×1只、4P 20A×3只、60P 20A×2只、接地銅板8P×1只 | 只 | 計8 |  |  |  |
| (18) |  | 線槽 | 25mm×45mm(或以上) | 式 | 1 | 示如圖乙1-2c中器具位置圖 |  |  |
| (19) | VM | 電壓錶 | 盤面型AC 0~300V | 只 | 1 |  |  |  |
| (20) | AM | 電流錶 | 盤面型AC 0~50A/5A | 只 | 1 |  |  |  |
| (21) | VS | 電壓切換開關 | 3ψ3W 250VAC 10A | 只 | 1 |  |  |  |
| (22) | AS | 電流切換開關 | 3ψ3 W 250VAC 10A | 只 | 1 |  |  |  |
| (23) | CT | 比流器 | 50/5A 15VA | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 排煙設備 | 配合檢定現場 | 式 | 1 | 通風良好則免 |  |  |
| 9 |  | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 10 |  | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或方形(30 cm×30 cm)以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 11 |  | 黑板(或白板) | 900 mm×1200 mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 12 |  | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H57×L32 mm | 個 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 13 |  | 切管器 | 中型可切1-5/8"OD以上 | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 14 |  | 固定板手工具 | 配合拆法蘭接頭用 | 組 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 15 |  | 管夾鉗 | 1-5/8"ID | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 16 |  | 毛刷 | 檢漏用 | 支 | 3 | 可用查漏劑代替，一份備用 |  |  |
| 17 |  | 杯子 | 塑膠或不銹鋼式300 cc以上，檢漏用 | 個 | 3 | 可用查漏劑代替，一份備用 |  |  |
| 18 |  | 銼刀 | 約30 cm附柄 | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 19 |  | 鋼刷 |  | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 20 |  | 水桶 | 5~10公升 | 只 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 21 |  | 鋼尺 | 150 mm以上 | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 22 |  | 相序計 | 50~ 65 C /s 100~450 V | 個 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 23 |  | 點火器 | 摩擦式或電子式 | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 24 |  | 開瓶扳手 | N2瓶及氧、乙炔瓶用 | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 25 |  | 電動砂輪機 | 內裝12"砂輪片，可切1-5/8" OD以上銅管 | 台 | 1 | 需有防護裝置 |  |  |
| 26 |  | 電動雕刻筆 | 可刻銅套管 | 支 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 28 |  | 電工鉗 | 8"或6" | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 29 |  | 剝線鉗 | 1.0～5.5 mm2 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 30 |  | 壓接鉗 | 1.25～5.5 mm2 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 31 |  | 螺絲起子 | 一字，100 mm(4")附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 32 |  | 螺絲起子 | 十字，100 mm(4")附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 33 |  | 夾式電流錶 | 0～300A | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 2 人 乙(二)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位 自 評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/或廠牌 詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格(或廠牌) |  |
| 1 | 水冷式 箱型冷氣機 | 1. 冷氣能力：10 kW以上。 2. 控制盤： (1)機體內各控制開關元件固定於機體旁配線盤上，並將相關的器具接點至接線端子台之引線在兩端套上同標示號碼圈並在接線端子台標示器具名稱或文字代碼。 (2)主機與附屬設備應為各別分路並具連鎖保護功能。 (3)依原廠控制電路配置。 3. 附屬設備： 含冷卻塔、水泵、配管等附屬設備（如附圖乙2-1）。 4.將高(液)低壓修理管接至機體前方之關斷閥，以備配接綜合壓力錶組。 | 台 | 3 | 三種不同廠牌(應具備三種不同控制電路) |  |  |
| 2 | 冷媒回收機 | 配合箱型冷氣機冷媒種類，氣態回收率0.2 kg/min以上 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 冷媒壓力焓值圖、壓力換算表、設備電路圖 | 配合檢定設備 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| 4 | 電源設備 | 3ψ220 V 60 Hz容量配合箱型機；1ψ110 V 60 Hz容量配合冷媒回收機 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 6 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或 方形(30 cm×30 cm)以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 7 | 黑板(或白板) | 900 mm×1200 mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 8 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約H57×L32 mm | 個 | 1 | 置於檢定場 |  |  |
| 9 | 綜合壓力錶組 | 含前端安裝球閥或逆止裝置之軟管，配合設備系統冷媒 | 套 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 10 | 冷媒瓶 | 配合回收機 | 瓶 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 11 | 電子秤 | 數位式，具扣重歸零功能，15kg以上。 | 台 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 12 | 相序計 | 50~65 C /s 100~450 V | 台 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 13 | 毛刷 | 檢漏用 | 支 | 3 | 可用查漏劑代替，一份備用 |  |  |
| 14 | 杯子 | 塑膠或不銹鋼式300 cc以上，檢漏用 | 個 | 3 | 可用查漏劑代替，一份備用 |  |  |
| 15 | 記事板 | A4塑膠板 | 個 | 3 | 應檢人員填記錄表用，一份備用 |  |  |
| 16 | 乾濕球溫度計 | 0～50 ℃ DB，0～50 ℃ WB | 組 | 1 | 配置於檢定場適當位置 |  |  |
| 17 | 防凍手套 | 需可耐-30℃(含)以下冷媒處理用 | 付 | 3 |  |  |  |
| 18 | 螺絲起子 | 十型，100 mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 19 | 螺絲起子 | 一型，100 mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 20 | 剝線鉗 | 1.0～5.5 mm2 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 21 | 尖口鉗 | 150 mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 22 | 斜口鉗 | 150 mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 23 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 24 | 夾式電流錶 | 0～300A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 25 | 備用零件箱 | 依檢定場設備零件 | 式 | 1 | 分良品與不良品零件各1箱 |  |  |

| 冷凍空調裝修 職類場地機具設備 乙 級，崗位數 2 人 乙(三)站 表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動 | 申辦單位 自 評 （申請檢定崗位數 人） | 實地評鑑情形 （評鑑人員逐項按數量、規格/或廠牌 詳填） |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 | 申請單位請詳填自評之現有數量、規格(或廠牌) |  |
| 1 | 冰水機組 | 3ψ220 V 60Hz單壓縮機，冷凍能力100 kW以上（冰水12℃/7℃，冷卻水30℃/35℃進出條件）以上，含附屬設備，且應配合檢定試題裝置所需有關元件。 | 套 | 2 | 二種不同廠牌(應具備二種不同控制電路) 往復式機組： 如附圖乙3-1a1 螺旋式機組： 如附圖乙3-1b1 |  |  |
| 2 | 空調箱 | 風管型臥式空調箱(落地型)冷卻能力15kW(含以上)，具備防火、排煙安全連鎖設施，必須有送風、回風、排煙及新鮮空氣等自動控制風門；風門馬達為ON-OFF彈簧回復式，自動兼手動兩用型，扭力至少15 N-m，關閉動作時間20秒內 | 套 | 2 | 如附圖乙3-1a4及3-1b4排煙系統可獨立設置 |  |  |
| 3 | 冷媒壓力焓值圖、設備電路圖 | 配合檢定設備 | 式 | 1 | 懸掛或張貼 |  |  |
| 4 | 滅火器 | A、B、C類多效能 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 5 | 時鐘 | 圓形(直徑30 cm)或 方形(30 cm×30 cm)以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 6 | 黑板(或白板) | 900 mm×1200 mm以上 | 組 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 7 | 倒數計時器 | 數位LED型，可顯示時、分、秒，具備倒數計時與響鈴功能，每位數字尺寸約 H57×L32 mm | 台 | 1 | 配置於檢定場 |  |  |
| 8 | 冷媒回收機 | 配合滿液式冰水機冷媒種類，回收率0.5kg/min以上，並可進行冷媒轉移功能者 | 台 | 1 | 檢定場冰水機為滿液式者，須備本項 |  |  |
| 9 | 綜合壓力錶組 | 含前端安裝球閥或逆止裝置之軟管，配合設備系統冷媒 | 套 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 10 | 高阻計 | DC 250 V以上電子式 | 個 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 11 | 相序計 | 50~ 65 C /s 100~450 V | 支 | 3 | 一份備用 |  |  |
| 12 | 鋁梯 | 150 cm | 個 | 2 |  |  |  |
| 13 | 特殊扳手 | 配合冰水主機出液閥及壓縮機高低壓修理閥用 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 吹風機 | 熱風50 ℃以上 | 個 | 2 |  |  |  |
| 15 | 防凍手套 | 需可耐-30℃(含)以下冷媒處理用 | 付 | 3 |  |  |  |
| 16 | 記事板 | A4塑膠板 | 個 | 3 | 應檢者填寫記錄表用 |  |  |
| 17 | 乾濕球溫度計 | 0～50 ℃ DB， 0～50 ℃ WB | 組 | 2 | 配置於檢定場適當位置 |  |  |
| 18 | 螺絲起子 | 十型，100 mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 19 | 螺絲起子 | 一型，100 mm(4") 附絕緣套管 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 20 | 剝線鉗 | 1.0～5.5 mm2 | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 21 | 尖口鉗 | 150 mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 22 | 斜口鉗 | 150 mm(6") | 支 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 23 | 夾式電流錶 | 0～300A | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 24 | 三用電錶 | 普通型 | 個 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 25 | 測試盤 | 可測RELAY，TIMER | 組 | 1 | 監評人員用 |  |  |
| 26 | 備用零件箱 | 依檢定場設備零件 | 式 | 1 | 分良品與不良品零件各1箱 |  |  |

（附圖乙1-1）   乙一站 第一部份銅管銲接圖

註：上圖中A、B為1-5/8”銅套頭(長度60±5mm)。

(附圖乙1-2a)

(附圖乙1-2b)

(附圖乙1-2c)

(附圖乙2-1)

(附圖乙2-2)         乙二站箱型冷氣機控制概略圖

(附圖乙3-1a1)  乙三站中央空調系統設備管路圖（往復式）

(附圖乙3-1a2)  乙三站中央空調系統附屬設備控制概略圖（往復式）

(附圖乙3-1a3)   乙三站中央空調系統冰水主機控制概略圖（往復式）

(附圖乙3-1a4) 乙三站中央空調系統空氣側防災安全控制概略圖（往復式）

(附圖乙3-1b1)   乙三站中央空調系統設備管路圖（螺旋式）

(附圖乙3-1b2)   乙三站中央空調系統附屬設備控制概略圖（螺旋式）

(附圖乙3-1b3)   乙三站中央空調系統冰水主機控制概略圖（螺旋式）

(附圖乙3-1b4) 乙三站中央空調系統空氣側防災安全控制概略圖（螺旋式）

填報人簽章：            日期：            填報單位用印：

備註：

一.申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。

二.請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。

三.經評鑑合格之場地，有下列情形之一者，中央主管機關應廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷合格證書及通知其繳回：

1、場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試者。

2、場地經建管、環保、消防或安全衛生或相關機關（構）檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。

3、評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。

4、無正當理由，拒絕接受主管機關委託辦理術科測試。

5、同一場地及機具設備不得作為二個以上單位申請評鑑使用。

6、場地自評表有更動時，應依中央主管機關所訂期間內提出評鑑申請或填報調整情形。

7、辦理技能檢定有徇私舞弊。

8、其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大者。

四.評鑑合格單位有第三點第1、2款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。

五.評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。

六.請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。

# 冷凍空調裝修乙級技術士技能檢定術科測試辦理單位應注意事項

## 一、綜合注意事項：

### 檢定前十天（以郵戳為憑）將本試題第二部份寄發給各應檢人員。

### 通知監評人員執行監評工作，應將本試題寄給各監評人員（已寄送過者可免寄）。

### 當場次檢定各站均及格，總評才算及格。

### 檢定場地實際機器設備配置圖及其現場設備配線圖、管路圖、開關位置圖、電驛參考圖，張貼於各檢定崗位。

### 檢定場地、機具設備與本試題不同部份應抽換，並報請主管單位核備，作為場地機具設備評鑑之依據。

### 檢定場地應準備電子抽題所需電腦及印表機。術科測試試題於檢定當日置於各站檢定適當位置。

### 各場次檢定開始前，應將各站評審表（含記錄表）交評審長轉發各站監評人員，每場次檢定完畢，由監評人員簽名確認。

### 檢定前應召開監評人員協調會，檢視檢定場、機具設備與協調評審標準，並請監評長依試題規定主持抽題。檢定當日結束後，視實際需要召開檢討會，檢討監評相關事宜。

### 監評人員及應檢人員人數安排如下：監評人員四人，其中一人為監評長，負責各站評審工作分配、檢定前故障製作檢查核對及評審爭議之協調等事宜；每天可檢定兩場，每場次應檢人員至多為六人。

### 檢定期間每日應安排試務人員一人、場地管理人員一人，應派場地服務人員五人，協助監評人員處理場地、工具、材料，故障恢復等有關事宜。

### 為避免困擾，監評人員之識別證請勿填寫姓名，監評人員之監評時間，應個別通知，各監評人員之監評日期應請妥為保密。

### 辦理單位分函監評人員及應檢人通知書函時，除註記日期外，並應註明：檢定當日如遇颱風或天災不可抗拒事故，應依當地縣市政府發布公務員上班與否決定檢定是否舉行。

### 相關人員不得向應檢人員公布檢定結果，避免不必要之困擾。

### 檢定期間若發生人力不可抗拒之事故（如設備損壞、火災、停電、傷害、颱風等），應做適當處理。

### 術科辦理單位未依本試題相關規定辦理所衍生之問題時，應負責處理並負一切行政責任。

### 為維公平良好之檢定秩序，各站應設休息區供應檢人員等候應檢。

### 檢定時間表：（不含故障之恢復及製作時間）

| 站別 | 第一站 | 第二站 | 第三站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢定 時間 | 60 分鐘 | 60 分鐘 | 60 分鐘 |

## 二、場地準備注意事項：

### (一)	依據術科檢定測試試題規定備妥機具設備(各部件須保持完整並不得做任何註記)、材料、工具，供應檢人員使用。

### (二)	各站檢定場需懸掛倒數計時器、標準時鐘及黑板(或白板)，以明示注意事項及檢定起訖時間。

### (三)	各站檢定場需備妥釘書機、印泥、紅色、藍色原子筆及報到專用章。

### (四)	備妥供應檢人員填寫記錄表用之記事夾板。

### (五) 各站應懸掛與各站相關之冷媒壓力焓值圖、設備電路圖及乾濕球溫度計以供應檢人員參考。

### (六)	術科辦理單位在檢定開始前一星期，開放一天(含)以上供應檢人員參觀檢定場設備、工具、材料及環境，之後檢定場設備、工具、材料不得再行變更。

(七)	檢定期間內，檢定設備不得供應檢人員練習，每日檢定結束後，整理好場地。

### (八)	各站檢定場內及場外界限應明顯劃分及標示，非相關人員不得擅自出入，以維持檢定場秩序。

### (九)	為配合檢定順利，各站檢定場內之工具、儀器、設備必須維持良好性能。

### (十)	各檢定設備，在評鑑合格後不得再任意更改。

### (十一)各站正常運轉數據由術科辦理單位提供，檢定前將當日實際正常運轉數據測試填寫(含單位)，交各站監評人員及監評長簽名確認（該資料附在當日第一位應檢者評審表後，備查詢用）。

### (十二)	各站檢定設備上之儀錶，若僅有刻度而無單位時，應在其適當位置標示單位。

### (十三)	各種儀器及重要工具，應明確標示「購置金額」。

### (十四)	提供儀錶及機具之操作使用說明供應檢人員參考。

### (十五)	檢定時所使用的加壓探漏用壓力調整器與充氮銲接用之壓力調整器附流量計應分開使用，以策安全。

### (十六) 冷媒回收作業應依環保相關規範辦理。

(十七) 乙一站注意事項：

- 第一試題部份：

(1) 分A處套管（立管銲接）或B處套管（橫管銲接），由應檢人員自行抽籤決定銲接處。

(2) 銲接管路組件(含1-5/8" OD銅管組件、關斷閥、安全閥、壓力錶及氮氣供氣接頭)不得洩漏。

(3) 各檢定崗位間標線距離需保持0.8m以上。

(4) 高壓氣體供氣裝置需符合勞工安全法規相關規定。

- 第二試題部份：

(1) 應依經濟部公佈之屋內線路裝置規則施作接地工程。

(2) 依據設備表及器具位置圖完成該配線板上器具之固定，並將配線板裝置高度約離地0.5~0.8m，各崗   位依第二試題題目編號為a、b及c順序排列。

(3) 依試題分別配妥主線路或控制線。控制線路及儀錶主線路相關的器具接點至接線端子台之引線在兩端套上同標示號碼圈，並在接線端子台端標示器具名稱或文字代碼。

(4) 各崗位於適當位置應張貼該試題之線路圖（屬應檢人員配線的部份應加以識別，並不註記器具接點引線數字編號。）、器具位置圖以及相關電驛之參考圖。

(5) 提供獨立三相220 V、60 Hz電源分路給各工作崗位，且應在適當處所加裝隔離開關。

(6) 試題分別為a. Y-△啟動主線路（控制線路及儀錶線路已配妥）、b. Y-Y控制線路及儀錶線路（主線路已配妥）及c. 冷凍冷藏庫控制配線等，由應檢人員自行抽籤決定應考試題。

(7) 現場另提供應檢人員一份應考試題線路圖供配線註記用，考畢須繳回。

(十八)	 乙二站注意事項：

1.	保持可供機器良好運轉之準備，如：符合額定之電源電壓、維持冷卻水塔補給水之正常供水、通風良好等。

2.	箱型機之配線盤及配線盤上之控制元件應固定妥善，並應先將相關的器具接點至接線端子台之引線，在兩端套上同標示號碼圈並在接線端子台標示器具名稱或文字代碼。

3.	現場提供試題之線路圖不得註記器具接點引線編號。

4.	所需工具、儀器，應保持正常狀態；若有故障，應立即更換。

5. 控制元件應符合各檢定機器廠牌所使用之規格，並準備符合機器設備之不良品，以供製作故障所需，且應與良品分開放置。

6.	設備應做妥接地，以防感電事故。

7. 應維持良好場地照明、通風及保持地面乾燥或有防滑設施等。

8.	各檢定崗位間標線距離需保持0.8m以上，以防應檢人員相互干擾。

9.	由應檢人員自行抽籤決定應檢崗位。

10. 於適當位置應張貼該試題之線路圖（屬應檢人員配線的部份應加以識別）、器具位置圖以及相關電驛之參考圖。

11. 檢定當日開始前，應填寫正常運轉標準數據紀錄表，並經監評人員確認無誤後簽名。

(十九) 乙三站注意事項：

1. 應檢人自行抽籤決定檢定機型為往復式或螺旋式，其中往復式機型試題應再抽泵集方式：(A)更換冷凍油 (B)更換乾燥過濾器、膨脹閥 (C)長期停機。\

2. 於指定室內外位置懸掛乾濕球溫度計。

3. 控制元件應符合各檢定機器廠牌所使用之規格，並準備符合機器設備之不良品，以供製作故障所需，且應與良品分開放置。

4. 偵煙感測煙霧產生應使用煙霧產生器或環保香(禁止使用香煙)。

5.	應檢設備應：

(1) 標示額定電壓、電流值於適當明顯處，各設備應有良好安全設施。

(2) 張貼實際配線圖及各開關控制設備位置圖。

(3) 依試題內容裝置相關操控零件，需離地板高度2m含以下，以維護應檢人員安全。

(4) 檢定設備應於檢定前一日油溫即開始預熱，以維持考試前正常之油溫。

6. 檢定當日開始前，應填寫正常運轉數據記錄表，並經監評人員確認無誤後簽名。

# Text boxes

(術科場地申請單位依現場實際配置提供)

配線圖內容應包含：

器具位置圖、系統單線圖、主機主線路圖、主機控制線路圖(應檢人員配線部份應加以識別)、附屬設備主線路圖、附屬設備控制線路圖、控制元件名稱說明等。

(術科場地申請單位依現場實際配置提供)

配線圖內容應包含：

器具位置圖、系統單線圖、主機主線路圖、主機控制線路圖、控制元件名稱說明等。

(術科場地申請單位依現場實際配置提供)

配線圖內容應包含：

器具位置圖、系統單線圖、主機主線路圖、主機控制線路圖、控制元件名稱說明等。